SYKE 2005-12-19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ,**  **JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE JA PÄIVÄKIRJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Huom. Ohje ja päiväkirja on laadittu järjestelmälle, johon kuuluu saostussäiliö ja maasuodattamo. Jos nykyiseen järjestelmään kuuluu vain saostussäiliö (saostuskaivo), poistetaan maasuodattamoa koskevat kohdat. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varoitus: Saostussäiliöön (saostuskaivoon) tai sen osaan, pumppaamoon tai muuhun jätevesikaivoon taikka -altaaseen ei saa mennä ilman asianmukaista suojavarustusta. Jätevedestä irtoaa metaania ja muita vaarallisia kaasuja, jotka voivat olla hajuttomia ja näkymättömiä ja jotka tainnuttavat nopeasti. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Selvitys jätevesijärjestelmästä** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Kiinteistön omistaja tai haltija** | Nimi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osoite | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Postinumero ja postitoimipaikka | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puhelin virka-aikana | | Sähköpostiosoite | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Kiinteistön tiedot** | Osoite | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kylä | | Tila ja RN:o | | | | | | | | Tilan pinta-ala m2 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Kiinteistön käyttötarkoitus:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vakituinen asunto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Loma-asunto, käyttöaste | |  | | | | kk/vuosi | | | | | | | | | | |
| Muu, mikä? | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| asuinrakennus | | sauna | | | | | | | | | | | | | | |
| aitta | | muu, mikä? | | | | | | | | | | | | | | |
| **Talousveden hankinta:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vesihuoltolaitoksen (kunnan tai yksityisen) vesi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oma vedenottokaivo | | rengaskaivo | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | porakaivo | | | | | | | | | | | | | | |
| muu, mikä? | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Talousvesi johdetaan käyttöön paineellisena (esim. pumppaamalla) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talousvesi kannetaan kaivosta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Jätevesijärjestelmä** | Asukkaita / käyttäjiä päivittäin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Käymälätyyppi:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuivakäymälä | | Erotteleva käymälä, virtsaa ei johdeta jätevesijärjestelmään | | | | | | | | | | | | | | |
| Vesikäymälä | | Erotteleva käymälä, ulosteita ei johdeta jätevesijärjestelmään | | | | | | | | | | | | | | |
| **Käymäläjäte:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Käymäläjäte kerätään vesitiiviiseen astiaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Käymäläjätettä ei kerätä vesitiiviiseen astiaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Käymäläjätteen käsittely ja loppusijoitus: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Umpisäiliön tiedot:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umpisäiliö kaikille jätevesille | Umpisäiliö käymäläjätevesille | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ei umpisäiliötä | Umpisäiliön etäisyys lähimmästä vedenottopaikasta (esim. kaivosta): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umpisäiliön tyhjennyksestä vastaavan nimi ja yhteystiedot: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jätevesien käsittelyjärjestelmään johdettavat jätevedet:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaikki asumajätevedet | Vain käymäläjätevedet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vain harmaat jätevedet | Vain pesutilojen (esim. saunan) jätevedet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muita jätevesiä, mitä ? (esim. elinkeinotoiminnasta) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jätevesien käsittelyjärjestelmän tiedot:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelkkä saostussäiliö tai -kaivo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saostussäiliö + maahanimeyttämö | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saostussäiliö + maasuodattamo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saostussäiliön tai -kaivon materiaali (betoni, muovi ?): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osien lukumäärä: | Vesitilavuus: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maahanimeyttämön etäisyys lähimmästä pohjavedenottamosta (kaivosta): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maasuodattamon koko ja linjojen lukumäärä: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maasuodattamon suodatinmateriaalin koostumus: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pienpuhdistamo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pienpuhdistamon merkki, malli, valmistaja ja asennusvuosi: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kuuluuko jätevesien käsittelyjärjestelmään fosforin poistomenetelmä?** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kyllä | Ei | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fosforin poistomenetelmä: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fosforisuodatin | Fosforin kemiallinen saostus | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muu menetelmä, mikä? | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fosforin poistolaitteiston merkki, malli, valmistaja ja asennusvuosi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Käsitellyn jäteveden näytteenottokohta (esim. näytteenottoputki, purkuputki) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätevesien käsittelyjärjestelmän purkupaikka (esim. avo-oja): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Purkupaikan etäisyys järvestä tai joesta: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätevesijärjestelmän suunnittelijan nimi ja yhteystiedot | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätevesijärjestelmän rakentajan nimi ja yhteystiedot | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeen laatijan nimi ja yhteystiedot | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje ja päiväkirja** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vuosi |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Jätevesijärjestelmän käyttöön, hoitoon, huoltoon ja tarkastuksiin kuuluvat toimenpiteet** | | | | kuukausi | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | | 4. | 5. | 6. | | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Vesimittarin lukema (litraa tai m3) merkitään ylös kerran kuukaudessa (ohje 1). | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Vedenkulutus (litraa tai m3) kuukauden aikana (ohje 2). | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Saostussäiliön (saostuskaivon) tiiviyden tarkastus kaksi kertaa vuodessa (ohje 3). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 4. | Saostussäiliön (saostuskaivon) tyhjennys kaksi kertaa vuodessa (ohje 4). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 5. | Saostussäiliön (saostuskaivon) lietekertymien poistaminen tyhjennysten yhteydessä (ohje 5). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 6. | Saostussäiliön (saostuskaivon) sisäpintojen tarkastus ja vuotavien kohtien korjaus tyhjennysten yhteydessä (ohje 6). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 7. | Saostussäiliön (saostuskaivon) sisäpuolisten laitteiden huuhtelu ja kuntotarkastus tyhjennysten yhteydessä (ohje 7). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 8. | Saostussäiliön (saostuskaivon) täyttö vedellä tyhjennysten jälkeen (ohje 8). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 9. | Puhdistamoalueen yleistarkastus kaksi kertaa vuodessa (ohje 9). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 10. | Kuivatuksen ja pintavesien johtamisen toimivuuden tarkastus kaksi kertaa vuodessa (ohje 10). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 11. | Viemäriputkilinjojen maastotarkastus kaksi kertaa vuodessa (ohje 11). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 12. | Jätevesijärjestelmään kuuluvien kaivojen tarkastukset kaksi kertaa vuodessa ja puhdistukset tarvittaessa (ohje 12). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 13. | Jakokaivon virtauksen säätölaitteiston toimivuuden tarkastus kaksi kertaa vuodessa (ohje 13). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 14. | Purkuputken toiminnan ja purkupaikan tarkastus kaksi kertaa vuodessa (ohje 14). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 15. | Puhdistetun jäteveden aistinvarainen laatuarvio kaksi kertaa vuodessa (ohje 15). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 16. | Vesi- ja viemärikalusteiden toimivuuden tarkastus kaksi kertaa vuodessa (ohje 16). | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 17. | Imeytysputkien toiminnan tarkastus kerran vuodessa (ohje 17). | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Kokoomaputkien toiminnan tarkastus kerran vuodessa(ohje 18). | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Saostussäiliön (saostuskaivon) lietepatjan paksuuden mittaus tarvittaessa (ohje 19). | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Tuuletusjärjestelmän toiminnan tarkastus kerran vuodessa (ohje 20). | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Toimintaohjeet vika- ja häiriötilanteissa** | **Vika tai häiriö** | | | **Toimintaohje** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Havaitut viat ja häiriöt sekä niiden korjaukset** | Millainen vika tai häiriö on havaittu? Päivämäärä. | | | Miten vika tai häiriö on korjattu ? Päivämäärä. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Ympäristö- kuormituksen arviointi** | Edellisen arvioinnin päivämäärä, määritystulokset ja arvioidut kuormituksen vähenemät: | | | Seuraavan arvioinnin ajankohta: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohjeet** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 1.** | Jätevesien määrä voidaan tarvittaessa arvioida viemäröidyn talouden vedenkulutuksen perusteella. Vedenkulutuksen selvittämiseksi vesimittarin lukema kirjataan kuukauden lopussa. Jos vesimittaria ei ole, joudutaan määrä arvioimaan muulla tavoin. Tietoa jätevesien määrästä käytetään selvitettäessä jätevesijärjestelmän ja jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 2.** | Kuukauden vedenkulutus lasketaan vähentämällä kuukauden lopussa kirjatusta vesimittarin lukemasta edellisen kuukauden lopussa kirjattu lukema. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 3.** | Saostussäiliön (saostuskaivon) osien lietteen pinnantasot tarkastetaan ennen tyhjennystä. Jokaisen osaston nestepinnan tason tulee olla ulos johtavan putken alapinnan tasolla. Jos lietteen pinnantaso on sen alapuolella, on mahdollista että saostussäiliö tai sen osa vuotaa ulospäin. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 4.** | Saostussäiliön (saostuskaivon) kaikki osat tyhjennetään lietteestä ja vedestä. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 5.** | Saostussäiliön (saostuskaivon) seinämiin, nurkkiin tai muihin osiin jääneet lietekertymät voivat haitata jätevesijärjestelmän toimivuutta. Lietekertymät poistetaan tarvittaessa huuhtelemalla tyhjennyksen jälkeen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 6.** | Saostussäiliön (saostuskaivon) sisäpinnat tarkastetaan lampun avulla kiinnittäen huomio mahdollisesti vuotaviin kohtiin. Vuotavat kohdat korjataan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 7.** | Saostussäiliön (saostuskaivon) sisäpuoliset laitteet (T-haarat ja muut putkiyhteet) huuhdellaan vedellä ja tarkastetaan kiinnittäen huomiota siihen, ovatko laitteet ehjät ja oikeassa asennossa. Mahdollinen lähtösiivilä irrotetaan ja huuhdellaan, kertakäyttöinen siivilä vaihdetaan uuteen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 8.** | Muovinen saostussäiliö (saostuskaivon) tai sen osa voi siirtyä pois paikoiltaan ulkopuolisten vesien kuten pohjaveden nostepaineen takia. Tämän vuoksi saostussäiliö täytetään vedellä heti tyhjennyksen jälkeen. Näin estetään myös jäteveden mukana tulevan rasvan ja muun kelluvan aineen pääsy jätevesien käsittelyjärjestelmän seuraavaan vaiheeseen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 9.** | Jätevesien käsittelyjärjestelmän alueen tulee olla siisti ja hajuton. Pintavesiä ei saa kertyä maanpintaan. Pitkäjuurisia kasveja ei saa kasvaa alueella niin, että juuret voivat tunkeutua viemäriputkiin tai muihin rakenteisiin taikka laitteisiin. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 10.** | Maasuodattamoalueen salaojituksen ja niskaojituksen toimivuus tarkastetaan. Maanpinnan muotoilut tarkastetaan. Kaivojen kansien tulee olla muuta maanpintaa ylempänä. Maanpinnan tulee olla muotoiltu niin, että sade- ja sulamisvedet valuvat kaivoista ja suodattamoalueelta poispäin. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 11.** | Tarkastetaan, onko rakennuksista saostussäiliöön, saostussäiliöstä maasuodattamoon ja maasuodattamosta purkupaikkaan johtavilla viemäriputkilinjoilla havaittavissa maanpainumia, halkeamia tai jäteveden purkautumia. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 12.** | Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvien kaivojen kuten jakokaivon, kokoomakaivon, näytteenottokaivon tai -putken sekä kaikkien viemärin tarkastuskaivojen kunto tarkastetaan. Kaivojen seinämien ja betonikaivojen saumojen tulee olla ehjät. Putkiyhteiden ja liitosten tulee olla ehjät ja paikoillaan. Kaivojen sisälle mahdollisesti tarttuneet lietekertymät poistetaan ja tarvittaessa kaivot huuhdellaan vedellä. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 13.** | Jakokaivon virtaussäätimien tasot tarkastetaan ja tarvittaessa säädetään. Jos jäteveden jako linjoille tapahtuu vaappuruuhella, sen toimivuus tarkastetaan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 14.** | Veden virtaus purkuputkessa tarkastetaan. Purkuputken päästä poistetaan kasvillisuus, lieju tai muu mahdollinen este. Pieneläinsuoja huuhdellaan ja tarkastetaan. Purkupaikan kunto ja mahdolliset kasvillisuusmuutokset havainnoidaan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 15.** | Puhdistetun jäteveden ulkonäkö ja haju arvioidaan. Puhdistettua jätevettä otetaan esimerkiksi läpinäkyvään mittalasiin tai kannuun. Jäteveden väriä, sameutta ja kiintoainehiukkasten määrää arvioidaan valkoista taustaa vasten. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 16.** | Vuotavat vesikalusteet ja vesijohdot voivat kuormittaa turhaan jätevesijärjestelmää. Viemärikalusteiden vuodot voivat aiheuttaa hajua, likaa ja kaivon saastumisen. Mahdolliset vuotokohdat sekä tiivisteiden ja vesilukkojen kunto tarkastetaan. Vuodon voi arvioida myös tarkistamalla, pyöriikö vesimittari sellaisella hetkellä, jolloin vettä ei käytetä. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 17.** | Veden virtaus imeytysputkissa tarkastetaan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 18.** | Veden virtaus kokoomaputkissa tarkastetaan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 19.** | Tavanomainen saostussäiliön (saostuskaivon) tyhjennysväli (kaikki jätevedet kahdesti vuodessa, harmaat jätevedet kerran vuodessa) ei aina riitä. Jos halutaan tietää, miten täynnä lietettä saostussäiliön (saostuskaivon) osat ovat, voidaan lietepatjan paksuus mitata. Mittauksessa tarvitaan riittävän pitkä tanko tai seiväs ja vaaleaa harsoa tai vastaavaa kangasta (suikale vanhaa lakanaa). Harso tai kangas sidotaan tankoon tai seipääseen, joka sitten painetaan kohtisuoraan mitattavan kaivon tai säiliön pohjaan. Tankoa tai seivästä pyöritellään vähän aikaa, nostetaan varovasti ylös ja lietepatjan paksuuden näkee harson värjäytymisestä. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ohje 20.** | Tuuletusjärjestelmän toimivuus tarkastetaan esim. merkkisavulla. Tuuletusputkien tulee olla suorassa. Tuuletusputkien päiden tulee ulottua reilusti maanpinnan yläpuolelle eivätkä ne saa jäädä talvella lumen alle. Tuuletusputkien päistä poistetaan törky ja hatut korjataan oikeaan asentoon. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Liitteet** | 1. Asemapiirros | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2. Jätevesijärjestelmän tasokuva | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3. Jätevesijärjestelmän prosessikaavio | | | | | | | | | | | | | | | | |